Załącznik nr 2

Nazwa Wykonawcy: ..........................................................

ulica: ..................................................

kod i miejscowość: ..........................................................

FORMULARZ - OPIS PRZEDMIOTU OFERTY

Zamówienie publiczne pn. „Zakup UPS” w ramach projektu p.n.: „E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki”

# Szczegółowy opis parametrów technicznych: UPS – 67 szt.

W tabelach w kolumnie Oferowany Parametr należy wpisać parametry oferowanego sprzętu i oprogramowania oraz TAK – jeśli spełnia wymagania minimalne lub NIE jeśli nie spełnia parametrów minimalnych.

Dodatkowo w każdej z oferowanych pozycji należy wpisać w przypadku:

- Sprzętu: producenta i model

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- |
|  |  | Producent: Model: |
| Napięcie wejściowe | 230 V |  |
| Moc znamionowa w W | 520 W |  |
| Moc znamionowa w VA | Min. 950 VA |  |
| Typ połączenia wyjściowego | 4 szt. Schuko |  |
| Rodzaj akumulatora | kwasowo-ołowiowy |  |
| Częstotliwość sieciowa | 50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing |  |
| Ograniczenia napięcia wejściowego | 140-300 V |  |
| Wejściowy współczynnik mocy przy pełnym obciążeniu | 0,54 |  |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach) | 520 W |  |
| Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią) | 50/60 Hz +/- 1 Hz synchronicznie z siecią |  |
| Topologia | Line interactive |  |
| Typ przebiegu | Schodkowa aproksymacja sinusoidy |  |
| Czas pracy przy pełnym obciążeniu | Min. 1 min. przy 480 W |  |
| Czas pracy przy połowie obciążenia | Min. 6 min. przy 240W |  |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w VA) | 950 VA |  |
| Czas przełączenia zasilania | Zazwyczaj 6 ms; maksymalnie 10 ms |  |
| Certyfikaty i normy | CE EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |  |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 0-40 °C |  |
| Wilgotność względna | -95 %. Wilgotność względna 10; Nie kondensujący |  |
| Stopień ochrony IP | IP20 |  |
| Typowy czas pełnego ładowania akumulatora | 8 godz. |  |
| Napięcie i pojemność akumulatora | 12V; 9,0 Ah |  |
| Panel przedni | Dioda LED wskazująca na status zasilania: zasilanie z sieci energetycznej; zasilanie z akumulatora |  |
| Alarm dźwiękowy | Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora |  |
| Ochrona linii danych | Ochrona kabli sieci Ethernet RJ45 10/100/1000 Base-T |  |

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie posiada wad i nie jest obciążony prawami osób trzecich, a po instalacji i konfiguracji będzie kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie zamawiającego.

W cenie oferty wskazanej w formularzu oferty są zawarte wszystkie wyspecyfikowane w zapytaniu ofertowym funkcje.

Oświadczam, że oferowane oprogramowanie oraz wszystkie proponowane rozwiązania są zgodne z minimalnymi wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.

......................, data ………… 2022 r.

…………………………………..

(podpis)

* niewłaściwe skreślić