Zamawiający:

GMINA MIASTA PIONKI

26-670 Pionki, Aleja Jana Pawła II 15

NIP: 796 295 87 67

REGON: 670223468

www.pionki.pl

burmistrz@pionki.pl

(+48) 48 341 42 01

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

dotyczy planowanego zamówienia publicznego pod nazwą:

„CYBERBEZPIECZNE PIONKI” część 3

W celu oszacowania wartości zamówienia, serdecznie zapraszamy Państwa do przedstawienia oferty na realizacje dostawy w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC).

Planowany termin realizacji zamówienia: do 31.12.2025 r.

Zamawiający uprzejmie prosi o podanie szacunkowej ceny netto oraz brutto za podane poniżej poszczególne usługi.

Wyceny prosimy o przesłanie drogą elektroniczną na adres przetargi@pionki.pl do dnia 02.06.2025 r. do godziny 10:00.

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY

| Nazwa Wykonawcy (firma): |  |
| --- | --- |
| *(w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie, podać nazwy (firm) i dokładne adresy siedziby wszystkich członków konsorcjum) |  |
| Adres siedziby Wykonawcy: |  |
| Numer NIP: |  |
| Numer REGON: |  |
| Numer KRS: |  |
| Adres e-mail: |  |
| Numer tel. kontaktowy: |  |
| Rodzaj przedsiębiorstwa Wykonawcy | mikroprzedsiębiorstwo / małe przedsiębiorstwo / duże przedsiębiorstwo |

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami Zamawiającego za łączną cenę (tabela podsumowująca ofertę):

| / | Wartość netto, złotych | Wartość podatku VAT, złotych | Wartość brutto, złotych |
| --- | --- | --- | --- |
| Podsumowanie |  |  |  |

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

podpis osoby upoważnionej do podpisywania oferty

(osobisty/profil zaufany/ kwalifikowany)

Opis przedmiotu zamówienia:

- dostawa agregatu prądotwórczego dla Urzędu Miasta Pionki (1 szt.)

Podstawowe parametry:

- wymagana moc znamionowa agregatu – 40 kVA  (32 kW);

- wymagana moc awaryjna agregatu nie mniej niż  –  44 kVA (35 kW);

- napięcie – 400/230 V;

- częstotliwość – 50Hz.

Zamawiający wymaga, aby agregat:

- znajdował się w wersji obudowanej, w obudowie dźwiękochłonnej, wyciszonej specjalną, niepalną pianką wygłuszającą, z niezbędnymi drzwiami dostępowymi i serwisowymi;

- posiadał bardzo mocną konstrukcję z możliwością transportu wózkiem widłowym, dźwigiem, HDS – na pasach, widłach lub łańcuchach;

- posiadał ramę dodatkowo izolowaną od podłoża za pomocą stóp (stożków) gumowych przykręcanych do ramy, z możliwością regulacji wysokości (poziomowania).

- posiadał klasę wykonania min G2.

- posiadał wysokowydajne amortyzatory drgań silnika i prądnicy;

- posiadał wymiary nie przekraczające (dł. x szer. x wys.) –  2300 x 1000 x 1545 [mm].

Zamawiający wymaga, aby agregat posiadał zewnętrzny przycisk zatrzymania awaryjnego, 
a także zaciski na listwie sterowniczej:

- NC do podłączenia zewnętrznego stopu pożarowego

- dla kabla potrzeb własnych agregatu.

- dla kabla sterowniczego, sterowania układem SZR.

Zamawiający wymaga, aby zbiornik paliwa posiadał pojemność co najmniej 100L w ramie agregatu, pozwalający na ciągłą pracę agregatu:

- przy 75% obciążeniu co najmniej 11,9 h

- przy 100% obciążeniu co najmniej 10,0 h.

Zamawiający wymaga pojemnościowego czujnik poziomu paliwa z % wskazaniem na sterowniku, alarm poziomu paliwa 15% (rezerwa), wyłączenie agregatu przy 5% paliwa (zabezpieczenie przed zapowietrzeniem).

Wymagany również korek spustowy zbiornika oraz co najmniej jeden niezależny, otwór 
w zbiorniku zaślepiony deklem na śrubach, umożliwiający montaż i podłączenie dodatkowej instalacji paliwowej, lub przeniesienie wlewu paliwa na drugą stronę zbiornika.

Stalowy tłumik dźwięków -35db(A) – musi być zabudowany wewnątrz agregatu.

Zamawiający wymaga silnika (turbodiesel, np. Y4105D lub równoważny):

- silnik diesla o mocy znamionowej PRP nie mniejszej niż – 38kW;

- liczba i układ cylindrów – 4 L;

- wymagany typ wtrysku – bezpośredni;

- elektroniczna regulacja obrotów;

- podgrzewanie bloku – grzałka silnika kontrolowana przez sterownik agregatu;

- spalanie przy 75% obciążenia nie więcej niż – 8,5 l/h;

- spalanie przy 100% obciążenia nie więcej niż – 10,0 l/h;

- wlew paliwa - korek zamykany kluczykiem, wewnątrz obudowy;

- filtr powietrza suchy;

- silnik chłodzony glikolem;

- prędkość obrotowa – 1500 r.p.m.;

- układ elektryczny 12V;

- akumulator 12V;

- automatyczna ładowarka buforowa akumulatora/ów w czasie czuwania;

- osłona elementów gorących oraz ruchomych.

Zamawiający wymaga, aby prądnica wyposażona w automatyczną regulację napięcia:

- obudowa (wg IEC-34-5) - IP23;

- złącze – elastyczny dysk;

- klasa izolacji – H.

Wymagane wykonanie, gdzie stojan prądnicy jest nawinięty z poskokiem 2/3, ponieważ zapewnia to eliminację krotności trzeciej harmonicznej (3, 9, 15, itd.) napięcia wyjściowego. Poskok 2/3 minimalizuje indukowanie się nadmiernych prądów w obwodzie neutralnym.

Wytrzymałość zwarciowa prądnicy >300% obciążenia znamionowego.

Sterownik (przykładowo: SMART 500 MKII lub równoważny) z pełną obsługą rozwiązań producenta, z komunikatami w języku polskim, pozwalający na kontrolę parametrów sieci 
i agregatu (napięć, prądów, mocy, częstotliwości, cosɸ, napięcia ładowania akumulatora, ilość paliwa w zbiorniku, czasu pracy agregatu, parametrów silnika).

Panel sterownika musi być wyposażony w tabliczkę z diodami sygnalizacyjnymi dla łatwej obsługi i szybkiej identyfikacji stanów pracy urządzenia. Wymagana jest identyfikacja alarmów dotyczących działania baterii, pracy alternatora, poziomu paliwa, ciśnienia oleju oraz dwa dodatkowe do zdefiniowania. Sterownik musi posiadać w tylnej ścianie wolne sloty do podłączenia dodatkowych modułów sygnalizacyjnych np. GSM, ETHERNET, styków/wyjść przekaźnikowych dla sygnałów bezpotencjałowych (do zdefiniowania przez użytkownika).

Szafa elektryczna / automatyki agregatu zbudowana na podzespołach renomowanych producentów elektryki i elektroniki, według norm i standardów.

Sterownik musi posiadać:

- Datakom SMART 500-MK2 (lub równoważny) to ekonomiczny kontroler agregatu gotowy do integracji BMS i monitorowania poprzez internet.

Cechy:

- obsługa agregatów na olej napędowy i gaz;

- obsługa 400 Hz;

- dziennik - 400 zdarzeń;

- możliwość edycji wszystkich parametrów na panelu przednim;

- 3-poziomowe hasło konfiguracyjne;

- graficzny wyświetlacz LCD 128x64;

- języki do pobrania (domyślnie – polski);

- wyświetlanie przebiegów napięcia i prądów;

- analiza harmonicznych;

- wyjścia 16 A MCB i GCB;

- 8 konfigurowalnych wejść cyfrowych;

- wejścia rozszerzalne do 40;

- 6 konfigurowalnych wyjść cyfrowych;

- wyjścia z możliwością rozszerzenia do 38;

- 3 konfigurowalne wejścia analogowe;

- zarówno CANBUS-J1939, jak i MPU;

- 3 konfigurowalne alarmy serwisowe;

- tygodniowy harmonogram pracy;

- ręczna „precyzyjna regulacja prędkości” w wybranych ECU;

- automatyczne sterowanie pompą paliwa;

- ochrona przed nadmierną mocą;

- odwrotna ochrona zasilania;

- zabezpieczenie przed przeciążeniem IDMT;

- zrzut obciążenia, obciążenie zastępcze;

- zarządzanie wieloma obciążeniami;

- zabezpieczenie od asymetrii prądu;

- ochrona przed asymetrią napięcia;

- zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym;

- kontrola prędkości biegu jałowego;

- ładowanie akumulatora włączone;

- wiele parametrów nominalnych;

- napęd Tactor i MCB;

- 4 kwadrantowe liczniki mocy agregatu;

- liczniki zasilania sieciowego;

- wskazania poziomu paliwa;

- wyświetlacz diagnostyczny modemu;

- konfigurowalny przez USB, RS-485 i GPRS;

- darmowy program konfiguracyjny;

- gotowy do centralnego monitorowania;;

- obsługa mobilnych agregatów prądotwórczych;

- łatwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego USB;

- stopień ochrony IP65 ze standardową uszczelką.

Pomiary:

- napięcia sieci i agregatu PN / PP

- częstotliwość sieci i agregatu

- prądy fazowe sieci i agregatu

- prądy neutralne sieci i agregatu

- sieć i agregat, faza i suma, kW, kVA, kVAr, pf

- prędkość silnika

- napięcie baterii

- temperatura silnika

- ciśnienie oleju

- zużycie paliwa (dla silników wyposażonych w ECU)

Komunikacja:

- 4-pasmowy modem GPRS (opcjonalnie);

- Port USB;

- RS-485 (2400-115200) (opcjonalnie);

- RS-232 (2400-115200);

- J1939-CANBUS;

- centralny monitoring internetowy;

- wysyłanie wiadomości SMS (opcjonalnie);

- wysyłanie e-mail (opcjonalnie);

- darmowe oprogramowanie na PC;

- Modbus RTU lub równoważne.

Zamawiający wymaga, aby agregat był wyposażony w układ SZR typu RTSE na przełączniku z napędem silnikowym (np. Socomec AtyS d M 63A lub równoważny).

Wymaga się, aby układ SZR, zbudowany na bazie w/w przełącznika źródła zasilania z napędem silnikowym, składał się z dwóch niezależnych rozłączników  izolacyjnych ze wspólnym napędem silnikowym, z możliwością przełączania elektrycznego w trybie automatycznym oraz ręcznego przy pomocy dołączonej rączki.

Wymaga się zachowania dane przełączeniowe przy zastosowaniu przełączników:
I - czas trwania przerwy beznapięciowej przy przejściu z pozycji I do II bez postoju w poz.0  - tbn = 0,06s
II - czas trwania przerwy beznapięciowej z uwzględnieniem sterownika w trybie I-0-II i II-0-I (czas w poz.0 ustawiany w sterowniku) - tbn > 1,06s
III - czas przełączania w trybie I-0-II i II-0-I - tp > 1,18s